ОБГРУНТУВАННЯ

ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ЙОГО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ТА/АБО РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В МЕХАЖ ЗАКУПІВЛІ

UA-2026-10-22-016993-a

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ “ПЕТРИК”

ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КОД ЄДРПОУ: 44155548

ПІДСТАВА ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ ОБГРУНТУВАННЯ:

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 710 від 11 жовтня 2016 року «Про ефективне використання державних коштів» Замовником забезпечено підготовку та оприлюднення обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі з метою прозорого, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ:

Забезпечення закладу безперебійним та резервним електроживленням з метою створення безпечних умов перебування вихованців та роботи персоналу, підтримки функціонування критично важливих систем (освітлення, опалення, водопостачання, охоронні системи) та збереження майна закладу під час критичних перебоїв або тривалого відключення централізованого електроживлення.

ВИД ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ: Відкриті торги (з особливостями)

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: Дизельний генератор

КОД ДК 021:2015  31120000-3 Генератори

КОД КЕКВ: 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ:  UA-2026-10-22-016993-a

ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ: 525 000,00 грн без ПДВ.

ОБГРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ: Визначення очікуваної вартості здійснено методом направлення письмових запитів та отримання комерційних пропозицій з актуальною інформацією про ціни на аналогічні товари від потенційних постачальників.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Закупівля передбачає придбання дизельного генератора з такими  технічними характеристиками:

| Вид палива | Дизельне паливо |
| --- | --- |
| Виконання (комплектація) | У кожусі всепогодний та шумозахисний |
| Номінальна потужність, кВт | не менше 36 кВт для тривалого режиму роботи під змінним навантаженням |
| Максимальна (резервна) потужність (кВт): | не менше 40 кВт (для резервного/аварійного живлення) |
| Тип альтернатора: | Синхронний |
| Модель альтернатора | STAMFORD UCI 224D |
| Кількість фаз | Трифазний |
| Напруга | 380 -400В |
| Час безперервної роботи: | 18-24 години |
| Наявність АВР у комплекті поставки | Так (є) |
| Багатофункціональний крнтроллер | SmartGen HGM 612 ON |
| Габартині розміри (Д*Ш*В) не більше | 2230*1100*1300 не більше |
| Маса генератора | не більше 1300 кг |
| Охолодження | Рідинне (водяне) |
| Наявність підігріву охолоджуючої рідини | Так (є) |
| Лічильник мотогодин | Так (є) |
| Двигун | Baudouin 4M06G50/5 |
| Паливний бак | Вбудований |
| Обсяг паливного бака (л): | не менше 100 л. |
| Витрати палива при 60% навантаженні (л/год): | 5 – 7 л/год |
| Ємність масла в двигуні: | в межах 7,5-8,5 л |
| Тип запуску | Електростарт |
| Рівень шуму (дБА): | Не більше 72 дБа |
| Комплектація | Акумуляторна батарея (АКБ) 12В |
| Гарантія | не менше 12 місяців або не менше 1000 мото годин (в залежності від того, що раніше настане) |

Технічні вимоги до предмета закупівлі сформовані як мінімальні експлуатаційні, функціональні та якісні показники, необхідні для забезпечення потреб Замовника, зокрема щодо необхідної потужності, надійності, стабільності електроживлення, автономності, безпеки та тривалості експлуатації обладнання.